- 东莞市消防安全委员会文件

东消安委〔2019〕25号

关于印发《东莞市企业用电安全专项整治工作方案》的通知

各镇街（园区）、各有关部门：

切实加强企业用电安全管理工作，扎实开展企业用电安全专项整治工作，市消防安全委员会起草了《东莞市企业用电安全专项整治工作方案》，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

东莞市消防安全委员会      2019年11月21日

（联系人：李焱，电话：23119098，OA邮箱：市消防安全委员会办公室）

东莞市企业用电安全专项整治工作方案

2019年9月4日，大岭山镇创嘉家具厂因电气线路故障引发火灾，造成3人死亡3人受伤。9月5日，市委梁维东书记就“大岭山镇创嘉家具厂火灾事故”一事作出批示“要专项对用电安全进行专项整改”。9月6日，市政府肖亚非市长在全市安全生产和消防工作会议上要求“要认真按照梁维东书记批示要求，针对企业电气线路质量、用电设备健康状况、绝缘防护措施等用电安全情况，组织开展联合专项检查行动，有效整治消除企业用电安全隐患”。为深刻吸取大岭山9.4火灾事故教训，切实加强企业用电安全管理工作，减少电气火灾危害，按照梁维东书记、肖亚非市长的指示精神和工作部署，决定在全市范围内开展企业用电安全专项整治工作。具体方案如下。

一、整治对象

全市各工业企业

二、整治内容

深入排查整治企业在受电、用电设备及电气线路运行维护管理等方面存在的隐患问题，重点治理企业内部电线严重老化、内部电线私拉乱接、绝缘防护措施不到位、未安装防漏电开关、电源配置不符合标准、用电负荷超额、未配备具有上岗资质专业电工、未按规定定期检测内部电气线路和设备、用电设备管理不规范或用电行为违反安全规定等问题。

三、整治时间和步骤

（一）动员部署阶段（2019年11月30日前）。各镇街要结合实际，制定具体实施方案，进行动员部署，召开专题会议，全面动员部署，广泛开展宣传，通告专项整治对象、排查重点和整治方法、要求等相关内容，发动和督促工业企业落实用电安全主体责任，认真开展专项整治工作。

（二）自查自改阶段（2019年12月1日至2020年3月31日）。各企业对照《企业用电安全检查要点》（详见附件1）逐一开展自查，针对自查发现的问题制定整改方案，落实整改措施，明确整改工作责任人，明确整改时限，并落实整治经费。各企业针对自查情况填写《企业用电安全自查情况登记表》（详见附件2）并存档备查。

（三）集中整治阶段（2020年1月1日至2021年11月30日）。利用两年时间对工业企业用电安全情况进行全面排查整治。各镇街要严格按照整治内容和要求，对企业用电安全状况以及自查自改情况进行实地检查、核查。检查人员使用《工业用户用电安全专项整治检查表》（详见附件3）记录检查情况，针对发现的用电安全隐患向企业发出整改工作意见，跟进企业整改措施落实情况并对企业整改完成情况进行复查。

按照“先重点后一般”的工作原则，结合相关统计数据，集中整治工作根据工业企业的送电年限进行分类分段实施：

分段一：重点整治对象为送电年限超过15年的工业企业，整治时间从2020年1月至2020年9月。（每月排查整治数量不低于分段任务总量的10%）；

分段二：重点整治对象为送电年限11年至15年的工业企业，整治时间从2020年10月至2021年3月。（每月排查整治数量不低于分段任务总量的15%）；

分段三：重点整治对象为送电年限10年以下的工业企业，整治时间从2021年4月至2021年11月。（每月排查整治数量不低于分段任务总量的10%）。

（四）检查验收阶段（2021年12月）。

市消防安全委员会将通过检查工作台账、实地核查企业整治情况等方式对各镇街专项整治工作情况进行考核验收。同时总结工作中好的经验做法并形成工作机制，全面推广，从源头和管理上进一步加强企业用电安全的监管。

四、工作职责

（一）专项行动工作责任。

建立企业用电安全专项整治工作协调小组，由市政府分管消防安全工作的副市长任组长，市政府分管消防安全工作的副秘书长、市消防支队支队长任副组长，市消防支队、市发展改革局、东莞供电局、市应急管理局、市住房城乡建设局、市公安局、市工业和信息化局、市商务局、市国资委各1名分管领导为小组成员，协调小组下设办公室，办公室设在市消防安全委员会办公室，负责协调小组日常工作。协调小组设联络员，负责部门间工作层面的协调和信息报送。各镇街也要成立工作协调小组，负责组织协调开展本地企业用电安全专项整治工作。

市消防安全委员会：制定全市企业用电安全专项整治工作方案，统筹组织专项整治工作，定期听取专项整治工作情况汇报，掌握各镇街专项整治工作进度，研究解决专项工作中的难点问题，定期通报专项整治工作进度，对专项整治工作落后的镇街和部门进行约谈并下发督办通知，督促各镇街、各部门落实专项治理工作责任。

各镇街政府：落实企业安全生产工作属地管理、属地负责的管理体制，对辖区企业用电安全专项整治工作负组织领导责任，组织消防、电力管理部门（经信/工信）、供电、应急管理、住建、公安、商务等相关部门开展专项整治工作，定期对专项整治情况进行分析研判、督导检查，及时通报情况，确保专项整治工作落到实处。

消防部门：依法严厉查处因电气原因引发火灾的违法行为，对电气火灾事故开展责任倒查。

电力管理部门：市发展和改革局、各镇街电力管理部门（经信/工信）依法对企业执行电力法律、行政法规的情况进行监督检查，督促企业严格遵守国家消防技术标准，落实企业用电安全主体责任。推广采用先进的电气火灾防范技术设施，引导企业规范用电。

供电部门：联合电力行业协会协助各镇街政府对企业受电、用电设备及内部电气线路运行维护管理到位情况进行安全检查，查找企业存在的用电安全隐患问题并提出整改意见，协助督促企业对受电装置安全隐患进行整改并为企业整改工作提供技术指导。

应急管理部门：扎实做好企业安全生产隐患排查工作，派员参与企业用电安全专项整治行动，对照电力管理、供电等部门提出的企业用电安全隐患整改意见，协助督促企业落实整改事项；对电工等专业技术人员的持证上岗情况进行检查督促。

住建部门：依法负责督促新建、改建、扩建工业企业的建设工程设计、施工、监理等单位认真履行职责，严格按照工程建设强制性标准进行电气设计和施工，对发现的隐患和违法违规行为依法予以查处。

公安部门：协助开展企业用电安全专项整治工作，配合开展专项整治过程中的相关执法行动。按两法衔接机制，依法办理企业电气火灾涉嫌消防责任事故、失火案件。

工信、商务部门、国资委：依法履行安全生产督促指导工作，督促管辖企业开展用电安全专项排查整治，落实用电安全隐患整改措施，强化企业用电安全防范能力。

（二）用电安全隐患整改主体责任。按照资产产权归属，企业单位为本单位用电安全隐患的整改责任主体，其法定代表人、主要负责人或实际控制人、出租人、承租人是隐患整改工作的直接责任人，对本单位的隐患整改工作全面负责。

五、工作措施

（一）开展调查摸底，建立整治清单。各镇街要摸清整治对象底数，按照企业用电负荷、企业规模等要素来分类确定整治对象名单，结合工作实际，采取先重点后一般的方式，有针对性地开展专项整治工作。

（二）组织警示约谈，开展安全培训。各镇街要组织整治对象企业的安全生产责任人、电工开展警示约谈，通报近年来企业用电安全事故情况，对企业用电安全自查自改工作要求进行明确，督促企业落实用电安全主体管理责任。供电部门要对企业电工、专项整治工作人员开展用电安全培训，重点向电工人员讲解企业用电安全自查自检工作要点，向专项整治工作人员讲解企业用电安全检查方法和注意事项。通过培训提升电工人员和专项整治工作人员对企业用电安全检查方面的知识和能力。

（三）开展专项排查，找准安全隐患。各镇街要组织好开展专项整治工作的排查人员队伍，明确排查整治工作任务量和时间进度，充分发挥供电部门的专业技术优势，在开展专项检查过程中找准企业在用电安全方面存在的隐患问题，提出整改工作意见并做好企业整改事项的督促和跟进。

（四）督促整改、形成闭环。各镇街要建立企业用电安全隐患台账，对照台账清单认真督促企业落实安全隐患整改措施，加快消除存量隐患。对存在用电安全违法行为、严重用电安全隐患以及不配合检查督促、不主动进行隐患整改的企业要通过监督执法和行政强制措施进行重拳打击，深入有序推进企业用电安全专项整治工作，确保取得实效。

（五）强化技防、科技防范。各镇街要对企业落实聘请有资质的技术服务机构定期开展电气线路、电气设备和用电设备试验检测工作进行明确要求，进一步提高企业对自身用电安全状况进行自查自改的能力。要通过专项整治行动进一步推广采用漏电保护、电气火灾监控等科技防范手段来加强企业用电方面的安全保障。

六、工作要求

（一）加强组织领导。各镇街、各有关部门要进一步提高思想认识，认真贯彻落市委、市政府主要领导指示批示精神，充分认识做好企业用电安全专项整治工作的重要性和紧迫性，进一步强化底线意识，切实加强组织领导，抓紧制定专项整治工作实施方案，细化工作措施，持续推进专项整治工作纵深发展，确保整治工作取得显著成效。

（二）压实工作责任。各镇街、各有关部门要切实负起专项整治工作责任，建立专项检查和定期通报工作机制，按照工作职责对企业用电安全情况实施隐患排查和针对性治理，通过专项整治进一步督促用电企业遵守用电安全规范要求，落实电气设备及电气线路防范措施，提升企业电气火灾防范能力。对不配合检查督促、消极应对隐患整改甚至导致发生用电安全事故的责任人和责任单位要严肃追究责任，倒逼单位责任主体落实。

（三）加强宣传引导。各镇街、各有关部门要进一步改进宣传教育方式，采取各种有效措施，广泛开展安全用电的宣传教育活动，普及安全用电常识。要积极利用各类媒介，宣传电气火灾事故案例，曝光一批重大用电安全隐患问题、违法违规案例。要积极发挥群众举报投诉作用，引导加强群众监督，发挥警示作用。

（四）强化督查问责。市消防安全委员会将根据专项整治工作进展情况，组织成立督导检查组，采取明查暗访、现场核查等形式，定期或不定期对各镇街专项整治工作开展情况进行督导检查，对存在的问题进行全市通报。对因专项整治工作成效不佳导致电气火灾高发或安全生产事故频发的镇街、部门在全市进行通报批评，并提请市政府对相关单位和责任人进行约谈问责。

（五）规范信息报送。各镇街（园区）要对专项整治工作推进落实情况及时开展总结评估并建立整治工作台账，于11月30日前将工作方案报市企业用电安全专项整治工作协调小组办公室；集中整治阶段开始后，各镇街（园区）每月25日前将《企业用电安全专项整治情况统计表》（附件4）报市企业用电安全专项整治工作协调小组办公室。全面整治阶段结束后报送专项整治工作情况总结，重点总结专项整治的主要成效、成功经验和存在问题。

市有关部门要将开展企业用电安全专项整治工作的负责领导、联络员名单于11月30日前报送市企业用电安全专项整治工作协调小组办公室。要根据专项整治工作职责分工，掌握本部门专项整治工作开展情况，并根据市消防安全委员会的工作要求定期报送工作进展情况及工作总结。

企业用电安全专项整治工作协调小组办公室，联系人：李焱，电话：23119098，OA：市消防安全委员会办公室。

附件：1. 《企业用电安全检查要点》

2. 《企业用电安全自查情况登记表》

3. 《工业用户用电安全专项整治检查表》

4. 《企业用电安全专项整治情况统计表》

5. 《企业用电安全专项整治负责领导、联络员名单报送表》

附件1：

企业用电安全检查要点

一、电气线路和电气设备

1．全部电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或3C证书的合格电器产品，火灾危险性高的生产场所应具有防爆、防火花飞溅等功能要求。

2.配电房内应配置与现场实际一致的接线模拟图板，开关等设备的名称和编号应完备和清晰无误，并有满足行业规范的安全警示。

3.配电房内应配置满足设备运行和维护要求的照明灯具和通风设施，以及完善防潮、防水、防火、防小动物措施，并配置充足有效的消防器材和应急灯具，并保持逃生通道顺畅。

4.配电房内电气设备应进行定期试验。

5.各级电气线路的材质、线径等选取应充分考虑用电负荷情况，更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路。

6.各级电气线路应配置空气开关，且各级空气开关有合理的级差。

7.电气线路的敷设应规范，严禁乱拉乱接，不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟，不能穿越通风管道，并应避开高温潮湿部位，穿越楼板、墙体时应进行防火封堵。

8.对暗线敷设、天花内走线、有招牌等外物覆盖、处于可燃物上方或可燃物的闷顶等情形的电气线路应采用穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。

9.电气设备和电源总开关、临时施工电源应配置漏电保护器，生产用电设备外壳应可靠接地。

10.电炉、电动机等用电设备应与周围可燃物保持安全距离。开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施。

11.日常巡视检查和隐患排查应重点检查电气线路有无绝缘损伤、驳接口包扎松脱和超年限使用，电气设备有无过负荷、严重发热运行，超期试验和超年限使用，用电设备有无漏电保护等。

二、电气安全管理

1.电气线路和电气设备的设计、安装和维修应由具备相应资质证书的施工单位完成，并应符合国家和行业的相关设计标准和技术规范。

2.企业应聘请持有资格证书的电工对电气线路和电气设备进行日常运行维护、定期试验和维修，在聘任期电工应保证其资格证书有效。

3.企业应建立受电装置、用电设备、电气线路的技术档案和应急预案，健全安全用电管理制度、操作规程，落实安全用电责任制。

4.企业应定期对产权归属的电气线路、电气设备、用电设备进行巡视检查和隐患排查并聘请有资质的技术服务机构进行维护试验，并具有工作落实到位的相关记录。

5.企业应建立电气线路、电气设备、用电设备的安全隐患台账和闭环管控，明确整改责任人和整改时限，确保按时限按要求将安全隐患整改到位。

6．企业应组织员工做好安全用电的培训，建立应急救援队伍，配置救援器材设备，定期组织触电急救、电气火灾等应急演练，完善各项应急预警机制。

附件2：

企业用电安全自查情况登记表

单位名称：                                                       自查时间：

| 项目 | 检查内容 | 检查情况 | 发现的问题 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气线路和电气设备 | 1. 全部电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或3C证书的合格电器产品，火灾危险性高的生产场所应具有防爆、防火花飞溅等功能要求。 |  |  |  |
|  | 2. 配电房内应配置与现场实际一致的接线模拟图板，开关等设备的名称和编号应完备和清晰无误，并有满足行业规范的安全警示。 |  |  |  |
|  | 3. 配电房内应配置满足设备运行和维护要求的照明灯具和通风设施，以及完善防潮、防水、防火、防小动物措施，并配置充足有效的消防器材和应急灯具，并保持逃生通道顺畅。 |  |  |  |
|  | 4. 配电房内电气设备应进行定期试验。 |  |  |  |
|  | 5. 各级电气线路的材质、线径等选取应充分考虑用电负荷情况，更换或新增电气设备时，应根据实际负荷重新校核、布置电气线路。 |  |  |  |
|  | 6. 各级电气线路应配置空气开关，且各级空气开关有合理的级差。 |  |  |  |
|  | 7. 电气线路的敷设应规范，严禁乱拉乱接，不能与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟，不能穿越通风管道，并应避开高温潮湿部位，穿越楼板、墙体时应进行防火封堵。 |  |  |  |
|  | 8. 对暗线敷设、天花内走线、有招牌等外物覆盖、处于可燃物上方或可燃物的闷顶等情形的电气线路应采用穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。 |  |  |  |
|  | 9. 电气设备和电源总开关、临时施工电源应配置漏电保护器，生产用电设备外壳应可靠接地 |  |  |  |
|  | 10. 电炉、电动机等用电设备应与周围可燃物保持安全距离。开关、插座和照明灯具靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火措施 |  |  |  |
|  | 11. 日常巡视检查和隐患排查应重点检查电气线路有无绝缘损伤、驳接口包扎松脱和超年限使用，电气设备有无过负荷、严重发热运行，超期试验和超年限使用，用电设备有无漏电保护等。 |  |  |  |
| 二、电气安全管理 | 1. 电气线路和电气设备的设计、安装和维修应由具备相应资质证书的施工单位完成，并应符合国家和行业的相关设计标准和技术规范。 |  |  |  |
|  | 2. 企业应聘请持有电工证或相应资格证书的电工对电气线路和电气设备进行日常运行维护、定期试验和维修，在聘任期电工应保证其资格证书有效。 |  |  |  |
|  | 3. 企业应建立受电装置、用电设备、电气线路的技术档案和应急预案，健全安全用电管理制度、操作规程，落实安全用电责任制。 |  |  |  |
|  | 4. 企业应定期对产权归属的电气线路、电气设备、用电设备进行巡视检查和隐患排查并聘请有资质的技术服务机构进行维护试验，并具有工作落实到位的相关记录。 |  |  |  |
|  | 5. 企业应建立电气线路、电气设备、用电设备的安全隐患台账和闭环管控，明确整改责任人和整改时限，确保按时限按要求将安全隐患整改到位。 |  |  |  |
|  | 6. 企业应组织员工做好安全用电的培训，建立应急救援队伍，配置救援器材设备，定期组织触电急救、电气火灾等应急演练，完善各项应急预警机制。 |  |  |  |

自查人员（签字）：                                    企业主管人员（签字）：

| 附件3： 工业用户用电安全专项整治检查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本信息 |  |  |  |  |  |
| 企业名称： 用户编号： |  |  |  |  |  |
| 用户联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 停电联系人： 联系电话： 电费联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 检查记录 |  |  |  |  |  |
| 一、电气线路和电气设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验标准 | 检查 是否合格 | 存在问题 |
| 1 | 电气线路 |  | 电气线路的材质、线径选择是否与用电负荷相匹配，更换或新增电气设备时，是否根据实际负荷重新校核、布置电气线路。 | 是□否□ |  |
|  |  |  | 电气线路安装是否规范，如乱拉乱接、与可燃液体、气体管道和热力管道敷设在同一管沟等。 | 是□否□ |  |
|  |  |  | 对暗线敷设、天花内走线、有招牌等外物覆盖、在可燃物上方的电气线路是否采用穿金属管、密封槽盒等防火保护措施。 | 是□否□ |  |
|  |  |  | 日常巡视检查和隐患排查是否工作到位，现场抽查电气线路是否存在绝缘损伤、驳接口包扎松脱和老化残旧等。 | 是□否□ |  |
|  |  |  | 各级电气线路是否配置空气开关，且各级空气开关有合理的级差。 | 是□否□ |  |
| 2 | 电气设备 |  | 电气设备和电动工器具金属外壳和底座是否可靠接地。 | 是□否□ |  |
|  |  |  | 电气设备和总电源、临时施工电源是否配置漏电保护器，并可靠动作 | 是□否□ |  |
|  |  |  | 电气设备是否安装独立的空气开关，且开关的额定电流满足设备负荷和上下级差要求。 | 是□否□ |  |
| 3 | 配电房 |  | 是否配置与现场实际一致的接线模拟图板，开关等设备的名称和编号应完备和清晰无误，并有满足行业规范的安全警示 | 是□否□ |  |
|  |  |  | 是否配置满足设备运行维护要求的照明灯具、通风设施，以及防潮、防水、防火、防小动物措施。 | 是□否□ |  |
|  |  |  | 配电房内电气设备是否进行定期试验。 | 是□否□ |  |
| 二、电气安全管理 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 | 检验标准 |  | 检验 是否合格 | 存在问题 |
| 1 | 电气线路和电气设备的设计、安装和维修 | 建造时是否由具备相应设计资质的设计单位进行电气设计。 |  | 是□否□ |  |
|  |  | 建造时是否由具备相应承装承试资质的施工单位进行安装。 |  | 是□否□ |  |
| 2 | 日常维护 | 是否建立完善的安全生产责任制、用电管理制度、操作规程和应急预案。 |  | 是□否□ |  |
|  |  | 是否建立电气线路和电气设备的技术档案。 |  | 是□否□ |  |
|  |  | 是否指定具备资格证书的电工对电气线路和电气设备进行日常巡视检查、运行维护和定期试验。 |  | 是□否□ |  |
|  |  | 企业应定期对产权归属的电气线路、电气设备、用电设备进行巡视检查和隐患排查并聘请有资质的技术服务机构进行维护试验，并有相关记录。 |  | 是□否□ |  |
|  |  | 是否建立电气线路和电气设备安全隐患台账，明确整改责任人和整改时限，确保按时限按要求将安全隐患整改到位。 |  | 是□否□ |  |
|  |  | 是否每年组织电工、员工安全用电的培训。 |  | 是□否□ |  |
|  |  | 是否每年组织触电急救、电气火灾等应急演练。 |  | 是□否□ |  |
| 检查人： 检查时间： |  |  |  |  |  |

附件4：

企业用电安全专项整治情况统计表

填报单位：       镇（街道）                                            填报时间：

| 企业送电年限分类 | 总数(家) | 排查数量（家） | 发现隐患数量（个） | 整改隐患数量（个） | 实施电气线路改造（家） | 新安装空气开关（家） | 强化电线绝缘防护措施（家） | 安装电气火灾监控设备（家） | 查处用电 不安全企业（家） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送电15年以上企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送电10-15年企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送电10年 以下企业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：本统计表由各镇街每月填报，表内的数量统计每月累计。

附件5：

企业用电安全专项整治负责领导、联络员名单报送表

| 单位 | 负责领导姓名 | 职务 | 联系方式 | 联络员姓名 | 职务 | 联系方式 | OA邮箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：该表由市有关部门上报，如负责领导、联络员岗位调整，请在调整后1周内，重新上报新调整人员